УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Технодизайн-М»

ШИШОВ А.В./___________/

«  »         2020г

ТШВ-221713

Всепогодный уличный шкаф, производства

ООО «Технодизайн-М»

ПАСПОРТ

ТДМ.О2.ТШВ-221713.20.001.ПС

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по обслуживанию шкафа должны выполняться персоналом, имеющим специальную подготовку и необходимый допуск для работы с электрооборудованием до 1000В, а также допуск к работе во взрывоопасных зонах.

- НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Всепогодный уличный шкаф предназначен для установки на открытой площадке без навеса или крыши. В данный шкаф предусматривается установка дополнительного оборудования на основании желания Заказчика массой до 100 кг. Шкаф оборудован системой контроля загазованности, датчиками пожарной сигнализации, а также оборудованием системы жизнедеятельности. Все оборудование, предусматриваемое в составе шкафа имеет взрывозащищенное исполнение Ex. Степень защиты шкафа согласно ГОСТ 14254-96 – IP67. Шкаф представляет собой конструкцию с утепленными стенами полом и потолком,  окрашенными порошковой краской. Шкаф изготовлен в соответствии с ТУ 1968-013-18108348-2016 и сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах. Сертификат ТР-ТС 012/2011 № RU C-RU.AA87.B.00359 Серия 0406280.

Основные технические характеристики шкафа, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные характеристики шкафа

| № | Наименование | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Габаритные размеры шкафа с установленным в нем оборудованием ВхШхГ с учетом цоколя | мм | 2200х1766х1360 |
| 2 | Масса шкафа с установленным в нем оборудованием, не более | кг | 1000 |
| 3 | Конструкция шкафа |  | Стальная конструкция с утепленными полом, стенками, дверьми |
| 4 | Материал шкафа – холоднокатаная сталь СТ3. Толщина | мм | 2 |
| 5 | Цвет |  | RAL-7035 |
| 6 | Антикоррозийное покрытие 1-й слой |  | Цинковая грунтовка |
| 7 | Антикоррозийное. 2-й слой |  | Ударопрочная порошковая полимерная композиция |
| 8 | Допустимая температура окружающей среды | 0С | -50…+40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Напряжение питания электрооборудования | В | ~230 |
| 10 | Максимальная электрическая мощность | кВт | 2,5 |

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В состав изделия входит:

- Шкаф ТШВ-221713 с комплектов пеналов для обеспечения трубных вводов/выводов в шкаф и комплектом заземления;

- комплект датчиков загазованности Poluytron 5200 Cat d;

- пост управления

- светозвуковой оповещатель EVX-4050-HOOTER-122/R/LED/220AC;

- светосигнальное устройство EVX-4050-FLASH/R/LED/220AC;

- табло светодиодное S-INDICATOR;

- комплект клеммных коробок взрывозащищенных;

- светильник взырвозащищенный CSE-STRECKE/90/220AC;

- комплект обогревателей взрывозащищенных ВНУ-1000Р;

- комплект унифицированных взрывозащищенных терморегуляторов УВТР-10;

- взрывозащищенный вентилятор ВГО-2-300;

- комплект взрывозащищенных выключателей ЩОРВЕ-КП100807М2;

- автоматический выключатель во взрывозащищенном корпусе ШГВА-ВА -2-20;

- комплект извещателей пожарных взрывозащищенных ИП-101-В-ГОРЭЛТЕХ1-220AC-2КНВ2NНК;

- извещатель пожарный ручной П-535-ГОРЭЛТЕХ1-А-11;

- табло светодиодное ПГС-ИТ11-220AC-"ПОЖАР"/К-1КНВ1NНК;

- комплект ЗИП.

- ПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф устанавливается на деревянный поддон и крепится к нему саморезами. Сверху и сбоку шкаф обшивается каркасом из деревянных брусков 30х40мм и фанерой толщиной 6мм. Пустоты между шкафом и каркасом (фанерой) прокладываются пенопластовыми листами. Транспортировка осуществляется любым видом транспорта.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении требований по эксплуатации, изготовитель гарантирует сохранение рабочих параметров изделия не менее 1 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы изделия – 10 лет.

- СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ - ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Все пожелания по усовершенствованию шкафов следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

ООО «Технодизайн-М», Россия, 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 2,  т/ф. +7(495) 640-09-11, +7(495) 290-39-28, info@nice-device.ru    сайт: www.nice-device.ru

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ТШВ221713.Всепогодный уличный шкаф производства

ООО «Технодизайн-М»

ТДМ.461.ТШВ-221713.18.001

Заводской №

изготовлена согласно  ТУ 1968-013-18108348-2016 ,принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации  и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _________________                /__Зенов А.И___/

Личная Подпись                                      Расшифровка подписи

«  »       2019г.

Дата