УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Технодизайн-М»

ШИШОВ А.В./___________/

«  »         2020г

ТШВ-221713

Всепогодный уличный шкаф, производства

ООО «Технодизайн-М»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТДМ.О2.ТШВ-221713.20.001.РЭ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                                                3

2.ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ                                                                              3

2.1	НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

2.2	СТРУКТУРА И СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	4

2.3	ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ	5

3.	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	6

4.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8

5.	УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА	8

6.	ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	9

7.	ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	9

8.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10

9.	СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ - ИЗГОТОВИТЕЛЕ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АЛЬБОМ СХЕМ

Настоящее руководство определяет порядок монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания всепогодного уличного шкафа, производства ООО «Технодизайн-М».

Руководство по эксплуатации состоит из текста настоящего документа и альбома схем (приложение 1). Альбом схем включает в свой состав электрические схемы, общий вид шкафа и габаритный чертеж.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по обслуживанию шкафа должны выполняться персоналом, имеющим специальную подготовку и необходимый допуск для работы с электрооборудованием до 1000В, а также допуск к работе во взрывоопасных зонах.

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Всепогодный уличный шкаф предназначен для установки на открытой площадке без навеса или крыши. В данный шкаф предусматривается установка дополнительного оборудования на основании желания Заказчика массой до 100 кг. Шкаф оборудован системой контроля загазованности, датчиками пожарной сигнализации, а также оборудованием системы жизнедеятельности. Все оборудование, предусматриваемое в составе шкафа имеет взрывозащищенное исполнение Ex. Степень защиты шкафа согласно ГОСТ 14254-96 – IP67. Шкаф представляет собой конструкцию с утепленными стенами полом и потолком,  окрашенными порошковой краской. Шкаф изготовлен в соответствии с ТУ 1968-013-18108348-2016 и сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах. Сертификат ТР-ТС 012/2011 № RU C-RU.AA87.B.00359 Серия 0406280.

Основные технические характеристики шкафа, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Основные характеристики всепогодного шкафа

| № | Наименование | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Габаритные размеры шкафа с установленным в нем оборудованием ВхШхГ с учетом цоколя | мм | 2200х1766х1360 |
| 2 | Масса шкафа с установленным в нем оборудованием, не более | кг | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Конструкция шкафа |  | Стальная конструкция с утепленными полом, стенками, дверьми |
| 4 | Материал шкафа – холоднокатаная сталь СТ3. Толщина | мм | 2 |
| 5 | Цвет |  | RAL-7035 |
| 6 | Антикоррозийное покрытие 1-й слой |  | Цинковая грунтовка |
| 7 | Антикоррозийное. 2-й слой |  | Ударопрочная порошковая полимерная композиция |
| 8 | Допустимая температура окружающей среды | 0С | -60…+50 |
| 9 | Напряжение питания электрооборудования | В | ~230 |
| 10 | Максимальная электрическая мощность | кВт | 2,5 |

  - СТРУКТУРА И СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В состав изделия входит:

- Шкаф ТШВ-221713 с комплектов пеналов для обеспечения трубных вводов/выводов в шкаф и комплектом заземления;

- комплект датчиков загазованности Poluytron 5200 Cat d;

- пост управления

- светозвуковой оповещатель EVX-4050-HOOTER-122/R/LED/220AC;

- светосигнальное устройство EVX-4050-FLASH/R/LED/220AC;

- табло светодиодное S-INDICATOR;

- комплект клеммных коробок взрывозащищенных;

- светильник взырвозащищенный CSE-STRECKE/90/220AC;

- комплект обогревателей взрывозащищенных ВНУ-1000Р;

- комплект унифицированных взрывозащищенных терморегуляторов УВТР-10;

- взрывозащищенный вентилятор ВГО-2-300;

- комплект взрывозащищенных выключателей ЩОРВЕ-КП100807М2;

- автоматический выключатель во взрывозащищенном корпусе ШГВА-ВА -2-20;

- комплект извещателей пожарных взрывозащищенных ИП-101-В-ГОРЭЛТЕХ1-220AC-2КНВ2NНК;

- извещатель пожарный ручной П-535-ГОРЭЛТЕХ1-А-11;

- табло светодиодное ПГС-ИТ11-220AC-"ПОЖАР"/К-1КНВ1NНК;

- комплект ЗИП.

  - ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Система жизнеобеспечения шкафа предназначена для безотказной работы оборудования, устанавливаемого внутри него при любых температурных и погодных условиях в месте установки.

- Система обогрева.

Система обогрева представляет собой два электрических взрывозащищенных конвектора (ЕК1 и ЕК2) типа ВНУ-1000Р, устанавливаемых на полу шкафа. Питание конвекторов осуществляется через выключатели S1и S2, а также через терморегуляторы типа УВТР-10 SK1и SK2 от клеммной коробки КК1.1, которая в свою очередь запитана от коробки автоматического выключателя QF1. Управление включением/выключаением системой обогрева осуществляется в ручную, поддержание нормируемой температуры внутри шкафа осуществляется автоматически по значению терморегулятора.

- Система вентиляции.

Система вентиляции представляет собой вентилятор, установленный в верхней части шкафа, обеспечивающий заданную циркуляцию объема воздуха внутри шкафа, а также выброс из шкафа газовой смеси, в случае срабатывания датчика загазованности внутри шкафа.

Питание вентилятора типа ВГО-2-300 (М1), осуществляется через ручной выключатель S4 от клеммной коробки КК1.2, которая в свою очередь запитана от коробки КК1.1.

Управление включением/выключением вентилятора осуществляется в ручную, а также по сигналу загазованность от датчиков, устанавливаемых внутри шкафа. Предусматривается блокировка работы вентилятора по сигналу «Пожар» от датчиков пожара.

- Система освещения.

Освещение шкафа обеспечивается взрывозащищенным светильником типа CSE-STRECKE/90/220AC (EL1), установленным на потолке шкафа. Питание светильника осуществляется от клеммной коробки КК1.1 через ручной выключатель S3.

- Система пожарной сигнализации и контроля загазованности.

Система пожарной сигнализации представляет собой комплект извещателей пожарных ИП-101-В-ГОРЭЛТЕХ1-220AC-2КНВ2NНК (А7, А8), ручного извещателя  П-535-ГОРЭЛТЕХ1-А-11(А9),, комплекта промежуточных реле К3-К4 и табло светодиодного ПГС-ИТ11-220AC-"ПОЖАР"/К-1КНВ1NНК (HL2). Данная систем обеспечивает сигнализацию о возникновении пожара внутри шкафа, вывода данной сигнализации на табло «Пожар» HL2, устанавливаемого на крыше шкафа, блокировку работы вентилятора М1 при возникновении пожара, а также передачу информации о возникновении пожара в систему РСУ.

Система контроля загазованности представляет собой совокупность датчиков загазованности Poluytron 5200 Cat d (А1, А2), поста проверки сигнализации (А4),комплекта промежуточных реле (К1, К2), световых (А6) и светозвуковых извещателей (А5), а также табло «Не входи» HL1.

При срабатывании датчиков загазованности (А1, А2) происходит передача сигнала на запуск вентилятора М1, а также включение светового (А6), свтозвукового (А5) извещателей и табло «Не входи» HL1. Помимо этого предусматривается передача сигнала «Загазованность» в систему РСУ Заказчика.

Питание электрооборудования, установленного в шкафу, осуществляется однофазным переменным напряжением ~230В, 50 Гц. Электропитание подводится к автоматическому выключателю QF1,  от которого впоследствии распределяется через клеммные коробки КК1.1, КК1.2 и КК2 по остальным потребителям.

Сигнальные и контрольные кабели выведены на клеммую коробку КК5, для дальнейшей передачи в систему РСУ.

- МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж шкафа осуществляется на основание/фундамент. На рисунке 2 представлен габаритный чертеж шкафа с указанием монтажных размеров.

Рисунок 2 – габаритный чертеж шкафа

Крепление осуществляется в зависимости от типа основания, к которому крепится шкаф, либо анкерными болтами, либо при помощи обычных болтовых соединений, либо иным способом. Максимальный диаметр анкерных болтов 12мм. Подключения выполнять согласно чертежам и схемам приложения 1 «Альбом схем»

На рисунке 3 представлен общий вид шкафа.

Рисунок 3- общий вид шкафа

В таблице 3 приведены типы и диаметры присоединений трубных проводок.

| № | Наименование | Тип | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход питания ~230В, 50 Гц | Кабельный ввод М25х1,5 |  |
| 2 | Вход контрольных кабелей | Кабельный ввод | 6мм |

Электрические подключения выполнить в соответствии с чертежами и схемами приложения 1 «Альбом схем»

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы после окончания монтажа, выполните внешний осмотр шкафа, трубных проводок на наличие механических повреждений.

Все ручные выключатели установить в положение «Выкл». Включить автоматический выключатель QF1. Затем последовательно включайте выключатели S1-S5.

- УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф устанавливается на деревянный поддон и крепится к нему саморезами. Сверху и сбоку шкаф обшивается каркасом из деревянных брусков 30х40мм и фанерой толщиной 6мм. Пустоты между шкафом и каркасом (фанерой) прокладываются пенопластовыми листами. Транспортировка осуществляется любым видом транспорта.

- ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническому обслуживанию подлежат:

- Фильтры шкафа;

- клеммные коробки;

- конструкция панели.

В таблице 4 определены виды и периодичность технического обслуживания. Периодичность технического обслуживания определяется в первую очередь условиями эксплуатации оборудования на площадке заказчика, и может отличаться от представленной в таблице 4.

Таблица 4. Виды и периодичность технического обслуживания

| Оборудование | Вид обслуживания | Периодичность | Описание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| фильтры | Очистка, или замена фильтрующих элементов. | По мере загрязнения. | Согласно ЭД на фильтры и фильтрующие элементы |
| Клеммные коробки | Протяжка соединений, очистка поверхностей | 1 раз в год | Обесточить потребителей. Открыть коробки. Выполнить протяжку соединений. Выполнить очистку поверхностей коробок от пыли и грязи. |
| Конструкция панелей | Очистка от пыли и грязи, подкраска. | По мере загрязнения | Обесточить потребителей. Выполнить очистку от грязи и пыли поверхностей. Выполнить внешний осмотр на наличие трещин и сколов. Выполнить зачистку и окраску трещин и сколов при их наличии. |

- ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Основные неисправности оборудования и способы их устранения представлены в таблице 4.

Таблица 4. Основные неисправности и способы их устранения.

| Неисправность | Признаки неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отказ освещения | Отсутствует освещение | Проверьте наличие питания на выключателе S3,перевести выключатель S3 в положение «Вкл». Проверить состояние выключателя QF1 |
| Отказ обогревателей | Отсутствует обогрев | Проверьте наличие питания на выключателях S1-S2,перевести выключатели S1-S2 в положение «Вкл». Проверить наличие питания на регуляторах SK1-SK2, установить порог включения на меньшую температуру Проверить состояние выключателя QF1. |
| Отказ работы вентилятора |  | Проверьте наличие питания на выключателе S4,перевести выключатель S4 в положение «Вкл». Проверить наличие сигнала «Пожар» Проверить состояние выключателя QF1. |

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении требований по эксплуатации, изготовитель гарантирует сохранение рабочих параметров изделия не менее 1 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы изделия – 10 лет.

- СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ - ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Все пожелания по усовершенствованию изделия следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

ООО «Технодизайн-М», Россия, 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 2,  т/ф. +7(495) 640-09-11, +7(495) 290-39-28, info@nice-device.ru    сайт: www.nice-device.ru