УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Технодизайн-М»

ШИШОВ А.В./___________/

«  »             2020г

ТДМ-ТШВ-242430БК

(пр-во ООО «Технодизайн-М, Россия)

ПАСПОРТ

ТДМ.ТДМ-ТШВ-242430БК- ПС

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по обслуживанию блок-бокса ТШВ-242430БК должны выполняться персоналом, имеющим специальную подготовку и необходимый допуск для работы с электрооборудованием до 1000В

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Блок-бокс каркасный ТШВ-242430БК предназначен для использования в качестве защитной оболочки для оборудования, устанавливаемого на улице..

Основные технические характеристики блок-бокса каркасного ТШВ-242430 БК, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Основные характеристики каркасного блок-бокса ТШВ-242430БК

| № | Наименование | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Габаритные размеры наружные ВхШхГ | мм | 2400х2400х3000 |
| 2 | Габаритные размеры внутренние ВхШхГ | мм | 2100х2200х2800 |
| 3 | Масса блок-бокса не более | кг | 3200 |
| 4 | Теплопроводность стенок не более | Вт/м2К | 1,2 |
| 5 | Конструкция корпуса |  | Стальной каркас с заполнением проемов сэндвич-панелями |
| 6 | Толщина стенок | мм | 100 |
| 7 | Цвет с наружи |  | RAL-5005 |
| 8 | Цвет изнутри |  | RAL-7035 |
| 9 | Допустимая температура окружающей среды | 0С | -45 …+50 |
| 10 | Рабочая температура внутри | 0С | +10…+25 |
| 11 | Напряжение питания электрооборудования | В | ~230 |
| 12 | Максимальная потребляемая электрическая мощность | кВт | 4,5 |
| 13 | Вводной автомат характеристика С | A | 32 |
|  | Вентиляция |  |  |
| 14 | Количество вентиляторов | шт | 2 |
| 15 | Расход воздуха одного вентилятора | м3/ч | 700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Расположение вентиляторов |  | Задняя стенка сверху |
| 17 | Направление потока |  | Нагнетание |
| 18 | Управление |  | Раздельное . Термостат. |
| 19 | Расположение решеток естественной вентиляции |  | На передней стенке |
| 20 | Расположение фильтров |  | Внутри вентиляторов |
| 21 | Тип фильтрующих элементов |  | G3 |
| 22 | Конструкция решеток естественной вентиляции |  | Клапан жалюзийного типа с ручным приводом |
|  | Обогрев |  |  |
| 23 | Количество нагревателей | шт | 4 |
| 24 | Тип электрического нагревателя |  | Электроконвектор |
| 25 | Мощность одного электрического нагревателя | Вт | 500 |
| 26 | Управление |  | Раздельное, термостатами нагревателей |
|  | Освещение |  |  |
| 27 | Количество светильников внутреннего освещения | шт | 2 |
| 28 | Световой поток одного светильника | лм | 3200 |
| 29 | Тип колбы |  | LED |
| 30 | Тип лампы |  | Светодиодная |
| 31 | Управление |  | Общий выключатель |
| 32 | Количество светильников наружного освещения | шт | 1 |
| 33 | Световой поток одного светильника | лм | 950 |
| 34 | Тип лампы |  | Светодиодная |
| 35 | Управление |  | Выключатель снаружи на передней стенке |

- СТРУКТУРА И СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В состав изделия входит:

- Блок-бокс каркасный ТШВ-242430БК в комплекте со вспомогательным  оборудованием;

- технологическое и аналитическое оборудование;

- руководство по эксплуатации- 1 шт;

- элементы крепления к бетонному основанию – 4шт;

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении требований по эксплуатации, изготовитель гарантирует сохранение рабочих параметров изделия не менее 1 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы изделия – 10 лет.

- СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ - ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Все пожелания по усовершенствованию шкафов следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

ООО «Технодизайн-М», Россия, 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 2,  т/ф. +7(495) 640-09-11, +7(495) 290-39-28, info@nice-device.ru    сайт: www.nice-device.ru

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ТДМ-ТШВ-242430БК

(пр-во ООО «Технодизайн-М, Россия)

Шифр: ТДМ.ТДМ-ТШВ-242430БК

Заводской №  ______

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации  и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _________________                /Щелков А.П/

Подпись                                            Расшифровка подписи

_____________

Дата